## ABRIL 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-061 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-04-03 | 8:35 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | EA | 248 | 190 | 151 | EA | 386 | 366 | 4.6 | 2.9 | 8.8 | 61 | 0.021 | 5.2 | 68.8 | 17.561 | 244 | 2147 | 134 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-062 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-03 | 8:50 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0.82 | EA | 241 | 189.3 | 2.41 | EA | 381 | Ausencia | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 55 | 0.005 | 1.4 | 68.8 | 16.5854 | 240 | 5 | 134 | 21 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-063 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 9:50 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.4 | EA | 262.7 | 158.5 | 3.1 | EA | 288.5 | Ausencia | 0.17 | 0 | 0.4 | 61 | 0.051 | 1.9 | 63.2 | 10.2439 | 200 | 10 | 130 | 13.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-064 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 10:00 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.32 | EA | 274.6 | 169.9 | 1.1 | EA | 271 | Ausencia | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 60 | 0.05 | 1.9 | 59.2 | 16.0976 | 214 | 11 | 126 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-065 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 10:12 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.33 | EA | 272.6 | 159.1 | 4.8 | EA | 261 | Ausencia | 0.13 | 0.01 | 0.4 | 61 | 0.052 | 1.9 | 60 | 15.6098 | 214 | 15 | 124 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-066 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 10:30 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.31 | EA | 264.5 | 156.1 | 3.8 | EA | 275.3 | Ausencia | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 63 | 0.058 | 2.1 | 60 | 15.6098 | 214 | 14 | 134 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-067 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 10:40 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.34 | EA | 263.1 | 164 | 2.3 | EA | 264.6 | Ausencia | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 63 | 0.061 | 1.9 | 61.6 | 11.7073 | 202 | 5 | 132 | 14.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-068 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 10:45 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.35 | EA | 269.1 | 168.6 | 3 | EA | 279.6 | Ausencia | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 59 | 0.065 | 2 | 58.4 | 13.1707 | 200 | 14 | 132 | 13.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-069 | Calle Manuel Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-11 | 13:40 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.32 | EA | 264.3 | 161.8 | 1.7 | EA | 286.5 | Ausencia | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 61 | 0.065 | 2 | 63.2 | 13.6585 | 214 | 14 | 134 | 13.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-070 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-04-12 | 8:25 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | EA | 255 | 192.6 | 212 | EA | 392 | 422 | 6.1 | 2.5 | 8.5 | 63 | 0.033 | 5.5 | 70.4 | 20.4878 | 260 | 2500 | 136 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-071 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-12 | 8:36 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1.44 | EA | 248 | 191.1 | 2.83 | EA | 390 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 62 | 0.009 | 1.5 | 69.6 | 21.4634 | 262 | 10 | 132 | 21 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-072 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 10:14 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.39 | EA | 260.5 | 153.7 | 2 | EA | 276.7 | Ausencia | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 62 | 0.051 | 2.2 | 62.4 | 14.1463 | 214 | 15 | 128 | 13.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-073 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 10:25 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.36 | EA | 271.6 | 159.9 | 3.9 | EA | 277.2 | Ausencia | 0.17 | 0 | 0.4 | 61 | 0.053 | 2 | 62.4 | 12.6829 | 208 | 3 | 122 | 13.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-074 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 10:30 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.35 | EA | 269.4 | 166.4 | 2.8 | EA | 273.9 | Ausencia | 0.16 | 0.01 | 0.3 | 63 | 0.065 | 2.2 | 59.2 | 15.122 | 210 | 13 | 126 | 14.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-075 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 10:39 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.4 | EA | 260.6 | 169.3 | 3.4 | EA | 286.7 | Ausencia | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 60 | 0.052 | 2.2 | 59.2 | 16.0976 | 214 | 11 | 130 | 14.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-076 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 11:00 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.35 | EA | 267.6 | 169.3 | 2 | EA | 273.1 | Ausencia | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 62 | 0.052 | 2.2 | 62.4 | 12.6829 | 208 | 4 | 120 | 14.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-077 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-13 | 11:30 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.34 | EA | 265.3 | 164.4 | 2.2 | EA | 284.9 | Ausencia | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 63 | 0.059 | 2.1 | 61.6 | 11.7073 | 202 | 12 | 132 | 14.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-078 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-04-19 | 8:50 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | EA | 165.5 | 141.9 | 267 | EA | 259 | 258 | 5.5 | 2.2 | 8.7 | 59 | 0.027 | 5.6 | 69.6 | 20 | 256 | 2624 | 128 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-079 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-19 | 8:45 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1.45 | EA | 162.6 | 134.3 | 3.07 | EA | 254 | Ausencia | 0.12 | 0.06 | 0.3 | 57 | 0.001 | 1.2 | 69.6 | 20.9756 | 260 | 11 | 128 | 19 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-080 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-04-24 | 8:30 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | EA | 170 | 140.3 | 202 | EA | 264 | 220 | 3.2 | 1.9 | 5.5 | 61 | 0.035 | 4.2 | 62.4 | 24.3902 | 256 | 2451 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-081 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-04-24 | 8:40 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 1.46 | EA | 168.9 | 141.8 | 3.52 | EA | 261 | Ausencia | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 58 | 0.011 | 1.1 | 63.2 | 24.3902 | 258 | 9 | 124 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k