## FEBRERO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-023 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-02-01 | 8:55 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | EA | 146.6 | 120.9 | 2.61 | EA | 229 | 22 | 0.31 | 0.02 | 0.1 | 18 | 0.009 | 2.2 | 36 | 12.1951 | 140 | 35 | 120 | 11.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-024 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-01 | 8:46 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1.52 | EA | 145.2 | 118 | 1.28 | EA | 226 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0 | 17 | 0.003 | 1.6 | 36.8 | 14.1463 | 150 | 5 | 116 | 13.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-025 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-02-09 | 8:25 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | EA | 171.9 | 142.4 | 2.53 | EA | 269 | 55 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 31 | 0.013 | 1.9 | 40.8 | 12.6829 | 154 | 12 | 124 | 12.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-026 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-09 | 8:37 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1.49 | EA | 156.1 | 127.1 | 1.78 | EA | 244 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 29 | 0.006 | 1.6 | 40 | 13.6585 | 156 | 0 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-027 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-02-14 | 8:40 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | EA | 182.3 | 150 | 9.34 | EA | 275 | 112 | 0.18 | 0.04 | 0.4 | 35 | 0.017 | 1.7 | 48 | 14.6341 | 180 | 58 | 124 | 13.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-028 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-14 | 8:50 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.52 | EA | 181.2 | 149.2 | 3.48 | EA | 271 | Ausencia | 0.03 | 0 | 0.1 | 31 | 0.008 | 1.6 | 48 | 13.1707 | 174 | 0 | 120 | 16.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-029 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-02-22 | 8:45 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | EA | 190.2 | 148.6 | 54.7 | EA | 280 | 154 | 0.22 | 0.06 | 0.3 | 39 | 0.021 | 1.9 | 49.6 | 10.7317 | 168 | 459 | 124 | 12.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-030 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-22 | 8:51 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.04 | EA | 190.6 | 149.4 | 3.27 | EA | 276 | Ausencia | 0.05 | 0 | 0.1 | 36 | 0.012 | 1.5 | 49.6 | 7.3171 | 154 | 15 | 122 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-031 | Cdla El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 9:12 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.55 | EA | 196.1 | 163.7 | 1.7 | EA | 309.2 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 47 | 0.06 | 2.2 | 49.6 | 16.5854 | 192 | 4 | 126 | 13.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-032 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 9:40 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.68 | EA | 191.8 | 156.3 | 1.8 | EA | 293.8 | Ausencia | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 43 | 0.065 | 2.2 | 52.8 | 15.122 | 194 | 11 | 120 | 14.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-033 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 9:45 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.58 | EA | 213.4 | 164.2 | 2.1 | EA | 302.7 | Ausencia | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 43 | 0.06 | 2.2 | 51.2 | 16.5854 | 196 | 10 | 140 | 15.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-034 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 9:50 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.57 | EA | 193.7 | 165.7 | 1.5 | EA | 309.6 | Ausencia | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 46 | 0.064 | 2.2 | 48.8 | 16.0976 | 188 | 4 | 124 | 13.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-035 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 9:55 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.45 | EA | 202.8 | 157.6 | 1.5 | EA | 300.8 | Ausencia | 0 | 0.03 | 0.2 | 46 | 0.06 | 2 | 49.6 | 17.561 | 196 | 11 | 124 | 13.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-036 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 10:12 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.38 | EA | 214 | 169 | 4 | EA | 294.8 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.3 | 40 | 0.054 | 2.1 | 50.4 | 15.6098 | 190 | 3 | 132 | 13.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-037 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 10:45 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.46 | EA | 209 | 158.9 | 1 | EA | 307.4 | Ausencia | 0.01 | 0.03 | 0.4 | 45 | 0.059 | 2 | 50.4 | 16.5854 | 194 | 4 | 134 | 13.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-038 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 11:00 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.48 | EA | 190.1 | 159.3 | 3.7 | EA | 294.7 | Ausencia | 0.01 | 0 | 0.3 | 43 | 0.063 | 1.9 | 52 | 16.5854 | 198 | 13 | 140 | 14.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-039 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 11:10 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.68 | EA | 211.4 | 162.8 | 2.7 | EA | 307.9 | Ausencia | 0.05 | 0 | 0.3 | 43 | 0.052 | 2 | 48 | 18.0488 | 194 | 5 | 122 | 14.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-040 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 11:18 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.78 | EA | 198.7 | 169.7 | 1.6 | EA | 310 | Ausencia | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 45 | 0.065 | 2.2 | 49.6 | 18.5366 | 200 | 11 | 134 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-041 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 11:25 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.35 | EA | 211 | 151.8 | 3.8 | EA | 303.6 | Ausencia | 0.07 | 0 | 0.4 | 43 | 0.056 | 2.1 | 50.4 | 17.561 | 198 | 5 | 126 | 13.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-042 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 11:36 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.33 | EA | 200.3 | 161.7 | 1.9 | EA | 293.5 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 44 | 0.064 | 2.1 | 52 | 15.122 | 192 | 7 | 132 | 13.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-043 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-02-27 | 12:02 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.54 | EA | 211.8 | 153.4 | 3.9 | EA | 302.6 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 40 | 0.052 | 2 | 53.6 | 16.0976 | 200 | 3 | 122 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k