## MARZO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-044 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-03-01 | 8:15 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | EA | 195.6 | 155.3 | 84.8 | EA | 301 | 226 | 0.44 | 0.09 | 0.5 | 41 | 0.054 | 2 | 50.4 | 15.6098 | 190 | 627 | 124 | 12 | 12 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-045 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-01 | 8:22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1.69 | EA | 191.1 | 151.2 | 3.5 | EA | 295 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 40 | 0.011 | 1.9 | 52 | 14.1463 | 188 | 11 | 120 | 15.3 | 15.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-046 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-03-10 | 8:45 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0 | EA | 210 | 160 | 879 | EA | 322 | NP | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 55 | 0.069 | 2.6 | 55.2 | 17.561 | 210 | >2000 | 130 | 13 | 13 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-047 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-10 | 8:40 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.64 | EA | 206.3 | 159.2 | 0.86 | EA | 325 | NP | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 51 | 0.009 | 2.2 | 56 | 16.0976 | 206 | 6 | 126 | 18 | 18 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-048 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-03-14 | 8:17 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | EA | 310 | 249 | 451 | EA | 495 | 563 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 0.098 | 3.5 | 65.6 | 13.6585 | 220 | >2000 | 140 | 15 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-049 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-14 | 8:26 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.64 | EA | 308.5 | 244 | 1.59 | EA | 496 | Ausencia | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 59 | 0.011 | 3.1 | 64 | 13.6585 | 216 | 10 | 142 | 19 | 19 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-050 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 8:32 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | EA | 280 | 234 | 284 | EA | 437 | 258 | 2.93 | 1.37 | 5.5 | 69 | 0.11 | 4.6 | 68 | 12.1951 | 220 | 1446 | 138 | 13 | 13 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-051 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 8:44 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1.72 | EA | 282 | 235 | 0.73 | EA | 441 | Ausencia | 0.03 | 0 | 0 | 55 | 0.003 | 0.7 | 68.8 | 11.2195 | 218 | 0 | 138 | 19 | 19 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-052 | Tanque Barrio Sto. Domingo | Junín | 588255 | 9897901 | 84 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 9:30 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.59 | EA | 251.5 | 197.7 | 2.1 | EA | 389.4 | Ausencia | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 64 | 0.16 | 5 | 64.8 | 15.122 | 224 | 1986 | 128 | 15.8 | 15.8 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-053 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 593304 | 9906178 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 9:40 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.48 | EA | 251.8 | 204.2 | 1.8 | EA | 360.5 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 44 | 0.002 | 1 | 64.8 | 14.1463 | 220 | 3 | 130 | 14.3 | 14.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-054 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 10:00 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.53 | EA | 255 | 192.7 | 2 | EA | 381.9 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.1 | 48 | 0.064 | 2.2 | 51.2 | 20.9756 | 214 | 5 | 120 | 15 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-055 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 10:05 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.54 | EA | 252.3 | 198.6 | 4 | EA | 388.2 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 49 | 0.06 | 2.2 | 48.8 | 19.0244 | 200 | 9 | 120 | 13.7 | 13.7 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-056 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 10:10 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.79 | EA | 245.1 | 203.6 | 2.9 | EA | 361.6 | Ausencia | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 45 | 0.052 | 2.2 | 49.6 | 21.4634 | 212 | 6 | 132 | 13.1 | 13.1 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-057 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 10:15 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.45 | EA | 250.3 | 194.6 | 2.6 | EA | 375.1 | Ausencia | 0 | 0.02 | 0.3 | 51 | 0.05 | 2 | 50.4 | 18.5366 | 202 | 8 | 126 | 14.5 | 14.5 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-058 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-20 | 10:30 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.4 | EA | 247.2 | 195.4 | 1.1 | EA | 373.8 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.3 | 50 | 0.061 | 2 | 50.4 | 20.4878 | 210 | 12 | 140 | 13.1 | 13.1 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-059 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-03-27 | 8:35 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | EA | 229 | 188.7 | 4.71 | EA | 362 | 211 | 3.37 | 2.46 | 7.8 | 64 | 0.16 | 5 | 64.8 | 15.122 | 224 | 1986 | 128 | 13 | 13 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-060 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-03-27 | 8:45 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 1.22 | EA | 239 | 198.6 | 2.68 | EA | 373 | Ausencia | 0.09 | 0.2 | 0.8 | 44 | 0.002 | 1 | 64.8 | 14.1463 | 220 | 3 | 130 | 20 | 20 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k