## SEPTIEMBRE 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-176 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-10-02 | 8:35 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | EA | 205 | 166.7 | 11 | EA | 321 | Ausencia | 0.11 | 0.05 | 0.4 | 35 | 0.018 | 1.9 | 44 | 17.0732 | 180 | 119 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-177 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-02 | 8:40 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1.22 | EA | 201 | 169.1 | 2.17 | EA | 314 | Ausencia | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 33 | 0.011 | 2.1 | 40.8 | 19.0244 | 180 | 7 | 114 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-178 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-10-11 | 8:20 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | EA | 190 | 165.2 | 3.57 | EA | 301 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.5 | 31 | 0.011 | 1.7 | 60 | 14.6341 | 210 | 104 | 118 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-179 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-11 | 8:25 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1.27 | EA | 194 | 166.3 | 1.27 | EA | 306 | Ausencia | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 29 | 0.005 | 1.5 | 57.6 | 15.6098 | 208 | 10 | 116 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-180 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-10-17 | 8:35 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | EA | 299 | 256 | 3.77 | EA | 472 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 35 | 0.014 | 1.9 | 58.4 | 19.0244 | 224 | 110 | 114 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-181 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-17 | 8:38 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2.07 | EA | 295 | 251 | 0.9 | EA | 469 | Ausencia | 0.05 | 0 | 0.1 | 34 | 0.006 | 1.5 | 60 | 16.5854 | 218 | 1 | 118 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-182 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-23 | 15:50 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.33 | EA | 300.4 | 258.6 | 1.1 | EA | 486.5 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 39 | 0.013 | 1.5 | 61.6 | 19.5122 | 234 | 15 | 130 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-183 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 8:45 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0 | EA | 286 | 265 | 4.49 | EA | 481 | 105 | 0.25 | 0.03 | 0.3 | 37 | 0.014 | 1.7 | 61.6 | 16.0976 | 220 | 97 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-184 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 8:30 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1.45 | EA | 294 | 248 | 2.05 | EA | 479 | Ausencia | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 35 | 0.007 | 1.3 | 61.6 | 16.0976 | 220 | 7 | 118 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-185 | Sector El Zanjón | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 10:20 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.34 | EA | 292.2 | 251.6 | 1.9 | EA | 485.4 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.4 | 38 | 0.01 | 1.5 | 59.2 | 26.8293 | 258 | 13 | 120 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-186 | Secotr La Poza | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 10:30 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.31 | EA | 296.3 | 263.3 | 2.5 | EA | 498.6 | Ausencia | 0.13 | 0.09 | 0.3 | 36 | 0.007 | 1.7 | 63.2 | 18.5366 | 234 | 7 | 120 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-187 | Tanque sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 11:50 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.3 | EA | 308.4 | 258.9 | 2.1 | EA | 481.1 | Ausencia | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 0.008 | 1.6 | 63.2 | 17.561 | 230 | 13 | 128 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-188 | Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 11:40 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.35 | EA | 290.6 | 263.2 | 2.1 | EA | 495.9 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.4 | 39 | 0.011 | 1.5 | 61.6 | 23.4146 | 250 | 9 | 130 | 15.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-189 | Km 8 | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-24 | 12:00 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.39 | EA | 293.9 | 256.9 | 4.2 | EA | 485.2 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 40 | 0.013 | 1.6 | 60.8 | 25.3659 | 256 | 10 | 122 | 16.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-190 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-25 | 11:10 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.3 | EA | 306 | 250.3 | 4.5 | EA | 487.8 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 40 | 0.006 | 1.6 | 62.4 | 23.4146 | 252 | 13 | 138 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-191 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-25 | 11:20 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.38 | EA | 291.5 | 262.9 | 1.5 | EA | 491.5 | Ausencia | 0.09 | 0.09 | 0.4 | 36 | 0.009 | 1.5 | 62.4 | 24.878 | 258 | 11 | 122 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-192 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-30 | 14:30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.4 | EA | 293.4 | 259 | 4.6 | EA | 482.4 | Ausencia | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 35 | 0.012 | 1.8 | 60 | 18.0488 | 224 | 6 | 128 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-193 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-30 | 14:35 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.38 | EA | 294.6 | 258.7 | 4.9 | EA | 495.1 | Ausencia | 0.12 | 0.06 | 0.4 | 36 | 0.011 | 1.9 | 60 | 21.4634 | 238 | 8 | 132 | 16.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-194 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-30 | 15:00 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.29 | EA | 296 | 261.3 | 2.8 | EA | 492.4 | Ausencia | 0.1 | 0.06 | 0.3 | 36 | 0.013 | 1.8 | 60.8 | 24.878 | 254 | 10 | 126 | 16.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-195 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-30 | 15:18 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.33 | EA | 297.8 | 266.4 | 1.3 | EA | 492.6 | Ausencia | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 37 | 0.009 | 1.5 | 58.4 | 27.8049 | 260 | 6 | 126 | 16.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-196 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-10-31 | 8:25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | EA | 296 | 236 | 6.54 | EA | 480 | 111 | 0.31 | 0.11 | 0.22 | 34 | 0.07 | 1.7 | 64.8 | 15.122 | 224 | 71 | 116 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2023-197 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-31 | 8:33 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.8 | EA | 298 | 241 | 2.09 | EA | 483 | Ausencia | 0.22 | 0.03 | 0.09 | 28 | 0.006 | 0.7 | 63.2 | 14.6341 | 218 | 5 | 118 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2023-198 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-31 | 10:50 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.3 | EA | 305.7 | 254.7 | 4.5 | EA | 499.7 | Ausencia | 0.15 | 0.05 | 0.4 | 36 | 0.014 | 1.6 | 56.8 | 24.3902 | 242 | 7 | 122 | 16.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2023-199 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-31 | 11:00 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.35 | EA | 300.5 | 255.3 | 2.1 | EA | 490.5 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 38 | 0.014 | 1.7 | 62.4 | 16.5854 | 224 | 13 | 126 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
25 | EMMAPEP-MCN-2023-200 | Toma tanqueros, Planta "La Estancilla" | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-10-31 | 8:10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.98 | EA | 305 | 242 | 2.1 | EA | 485 | Ausencia | 0.19 | 0.05 | 0.1 | 30 | 0.009 | 0.7 | 63.2 | 14.63 | 218 | 7 | 120 | 16.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k