## ABRIL 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-062 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-04-02 | 8:25 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 7 | 301 | 140.2 | 93.8 | 10.9 | 321 | 202 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 38 | 0.024 | 2.5 | 61.6 | 20.9756 | 240 | 196 | 115 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-063 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-02 | 8:30 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1.65 | 7 | 305 | 138.5 | 2.48 | 16.1 | 318 | Ausencia | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 36 | 0.011 | 1.7 | 58.4 | 21.9512 | 236 | 5 | 121 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-064 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-04-08 | 8:30 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 7 | 305 | 142.8 | 58 | 12 | 333 | 108 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 40 | 0.019 | 2.4 | 62.4 | 19.0244 | 234 | 202 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-065 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-08 | 8:35 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1.52 | 7 | 301 | 140.8 | 1.79 | 14 | 308 | Ausencia | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 38 | 0.009 | 1.5 | 60 | 19.5122 | 230 | 8 | 120 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-066 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-04-15 | 8:40 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 7 | 310 | 141.8 | 37.6 | 10 | 322 | 202 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 42 | 0.012 | 2.9 | 61.6 | 16.5854 | 222 | 217 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-067 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-15 | 8:30 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1.77 | 7 | 311 | 143 | 3.61 | 13 | 314 | Ausencia | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 40 | 0.009 | 2.3 | 61.6 | 18.5366 | 230 | 11 | 124 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-068 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-04-22 | 8:15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 7 | 315 | 145 | 203 | 15 | 321 | 185 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 38 | 0.015 | 3.1 | 58.4 | 18.5366 | 222 | 186 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-069 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-22 | 8:25 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1.69 | 7 | 309 | 141.3 | 2.87 | 17 | 307 | Ausencia | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 37 | 0.008 | 2.7 | 58.4 | 20 | 228 | 12 | 114 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-070 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-25 | 7:30 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.37 | 7 | 318 | 162.6 | 2.8 | 16.4 | 344.3 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 48 | 0.008 | 2.1 | 64 | 15.6098 | 224 | 10 | 138 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-071 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 8:00 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.37 | 7 | 324.3 | 162.5 | 3.7 | 15.9 | 343.8 | Ausencia | 0.11 | 0.06 | 0.2 | 47 | 0.014 | 2.4 | 65.6 | 22.439 | 256 | 10 | 130 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-072 | km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 9:45 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.28 | 7 | 310.3 | 147.3 | 4.6 | 16.5 | 336.4 | Ausencia | 0.11 | 0.07 | 0.4 | 50 | 0.01 | 2 | 62.4 | 21.4634 | 244 | 9 | 140 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-073 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 10:15 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.33 | 7 | 311.5 | 163.6 | 1.7 | 14.9 | 344 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 52 | 0.011 | 2.5 | 63.2 | 18.5366 | 234 | 8 | 136 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-074 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 10:30 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.37 | 7 | 319.8 | 155.9 | 1.2 | 12.4 | 333.2 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 49 | 0.008 | 1.9 | 66.4 | 18.0488 | 240 | 16 | 138 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-075 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 10:50 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.36 | 7 | 312.1 | 158.7 | 1.3 | 15.8 | 331.6 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.4 | 50 | 0.015 | 2.3 | 62.4 | 24.3902 | 256 | 13 | 132 | 15.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-076 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 11:00 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.32 | 7 | 311.2 | 151.6 | 2.9 | 14.6 | 344.8 | Ausencia | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 52 | 0.007 | 2 | 64 | 15.6098 | 224 | 11 | 136 | 16.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-077 | Gasolina El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 11:05 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.34 | 7 | 321.8 | 156.1 | 2.1 | 13.2 | 349.6 | Ausencia | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 48 | 0.013 | 2 | 64 | 19.5122 | 240 | 13 | 136 | 16.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-078 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-29 | 11:40 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.28 | 7 | 319.9 | 156.4 | 3.8 | 17 | 342.2 | Ausencia | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 45 | 0.008 | 1.9 | 61.6 | 23.9024 | 252 | 16 | 132 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-079 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 9:30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.34 | 7 | 316.6 | 145.1 | 2.4 | 14.8 | 331 | Ausencia | 0.11 | 0.01 | 0.4 | 47 | 0.008 | 2.4 | 60.8 | 24.3902 | 252 | 13 | 130 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-080 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 9:35 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.31 | 7 | 320.8 | 158.1 | 3.7 | 13.5 | 347.6 | Ausencia | 0.08 | 0.07 | 0.4 | 47 | 0.009 | 2 | 61.6 | 20 | 236 | 8 | 140 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-081 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 9:50 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.29 | 7 | 319.4 | 145.7 | 1.7 | 13.4 | 343.2 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 50 | 0.014 | 2.4 | 66.4 | 20.4878 | 250 | 12 | 132 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-082 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 10:05 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.36 | 7 | 320 | 156.8 | 1.6 | 15.1 | 339.2 | Ausencia | 0.08 | 0.05 | 0.3 | 52 | 0.006 | 2.2 | 66.4 | 18.0488 | 240 | 15 | 140 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-083 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 10:15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.4 | 7 | 318.4 | 149.8 | 4.6 | 14.8 | 349.2 | Ausencia | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0.009 | 1.9 | 66.4 | 13.1707 | 220 | 13 | 128 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-084 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 8:30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 7.5 | 341 | 152.3 | 64.3 | 10 | 311 | 201 | 0.3 | 0.09 | 0.4 | 40 | 0.024 | 2.3 | 65.6 | 17.561 | 236 | 314 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2024-085 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-04-30 | 8:35 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.92 | 7.5 | 336 | 150.7 | 2.15 | 16 | 306 | Ausencia | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 37 | 0.011 | 1.8 | 64 | 17.561 | 232 | 10 | 118 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k