## AGOSTO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-155 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-08-06 | 8:25 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | 7 | 149.3 | 131.7 | 5.13 | 8 | 249 | 120 | 0.19 | 0.08 | 0.5 | 24 | 0.022 | 1.2 | 53.6 | 25.8537 | 240 | 104 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-156 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-06 | 8:30 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 1.47 | 7 | 147.9 | 130 | 1.99 | 12 | 246 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 25 | 0.002 | 0.8 | 52 | 25.3659 | 234 | 0 | 122 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-157 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-08-12 | 8:30 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 7 | 151 | 128.3 | 5.42 | 12 | 250 | 111 | 0.21 | 0.05 | 0.4 | 26 | 0.031 | 1.3 | 50.4 | 25.3659 | 230 | 122 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-158 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-12 | 8:35 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2.1 | 7 | 149.2 | 130.1 | 1.95 | 18 | 243 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 24 | 0.014 | 0.9 | 52 | 24.3902 | 230 | 0 | 114 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-159 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-08-21 | 8:36 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 7 | 150.3 | 133.2 | 7.33 | 12 | 251 | 98 | 0.34 | 0.08 | 0.3 | 25 | 0.018 | 1.54 | 51.2 | 23.9024 | 226 | 136 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-160 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-21 | 8:30 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1.72 | 7 | 148.9 | 130.4 | 2.28 | 16 | 239 | Ausencia | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 22 | 0.008 | 0.95 | 51.2 | 23.4146 | 224 | 3 | 118 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-161 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-28 | 7:30 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.4 | 7 | 152.6 | 144.4 | 3.5 | 15.9 | 217.9 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 33 | 0.019 | 1.8 | 50.4 | 20.4878 | 210 | 7 | 120 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-162 | Calle 10 de agosto | Junín | 0°55´34,4"S | 80°12´17,5"W |  | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-28 | 7:35 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.33 | 7 | 153.8 | 143.6 | 3.2 | 12.6 | 223.3 | Ausencia | 0.09 | 0.08 | 0.2 | 28 | 0.013 | 1.7 | 48.8 | 25.3659 | 226 | 11 | 134 | 17.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-163 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-28 | 7:50 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.33 | 7 | 177.5 | 151.7 | 4.8 | 12.5 | 238.9 | Ausencia | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.019 | 2 | 48 | 20.9756 | 206 | 15 | 136 | 17.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-164 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-28 | 7:45 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.33 | 7 | 174.5 | 156.2 | 3.7 | 14.9 | 245.7 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 32 | 0.018 | 1.7 | 48 | 24.3902 | 220 | 10 | 122 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-165 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 9:30 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.3 | 7 | 176.6 | 159.6 | 3.4 | 16.3 | 243.6 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 35 | 0.018 | 1.9 | 52 | 20 | 212 | 7 | 122 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-166 | Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 9:35 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.34 | 7 | 150.4 | 147.2 | 4 | 15.5 | 234.3 | Ausencia | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 33 | 0.019 | 2 | 50.4 | 20 | 208 | 14 | 124 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-167 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 9:50 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.29 | 7 | 162.1 | 153.7 | 3.4 | 14.7 | 242.7 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 25 | 0.02 | 1.8 | 53.6 | 20.4878 | 218 | 16 | 128 | 17.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-168 | Tanque La Atravesada (ingreso) | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 10:20 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.65 | 7 | 156.2 | 146.6 | 4.8 | 15.8 | 246.9 | Ausencia | 0.07 | 0.08 | 0.3 | 26 | 0.015 | 1.8 | 48.8 | 26.3415 | 230 | 15 | 136 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-169 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 10:20 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | 7 | 165.3 | 126.5 | 4.4 | 13.8 | 237.7 | Ausencia | 0.08 | 0.06 | 0.3 | 34 | 0.013 | 1.7 | 50.4 | 25.3659 | 230 | 8 | 126 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-170 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.3 | 7 | 175.3 | 140.1 | 4.6 | 16 | 224.3 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 26 | 0.019 | 1.7 | 50.4 | 20.4878 | 210 | 16 | 138 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-171 | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 9:05 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.36 | 7 | 150.2 | 142.1 | 4.7 | 14.1 | 246.1 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 30 | 0.019 | 1.9 | 49.6 | 22.9268 | 218 | 12 | 136 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-172 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 9:15 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.32 | 7 | 171.3 | 129 | 3 | 13.4 | 229.2 | Ausencia | 0.08 | 0.07 | 0.2 | 28 | 0.02 | 1.7 | 44 | 24.3902 | 210 | 15 | 138 | 16.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-173 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 9:40 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.39 | 7 | 153.8 | 159.6 | 3.2 | 13.2 | 221.8 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.3 | 33 | 0.018 | 1.7 | 46.4 | 26.3415 | 224 | 14 | 134 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-174 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 9:45 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.29 | 7 | 184.9 | 145.5 | 4.3 | 14.5 | 246.7 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 30 | 0.011 | 1.8 | 47.2 | 23.4146 | 214 | 14 | 140 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-175 | km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-30 | 10:15 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.34 | 7 | 186.2 | 134.5 | 4.8 | 14.5 | 246.5 | Ausencia | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 34 | 0.016 | 1.7 | 47.2 | 21.9512 | 208 | 13 | 124 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-176 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 8:40 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 7 | 150.3 | 124.6 | 4.99 | 13 | 245 | 126 | 0.41 | 0.07 | 0.5 | 25 | 0.011 | 1.9 | 52 | 21.9512 | 220 | 201 | 122 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-177 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-08-29 | 8:30 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1.17 | 7 | 147.9 | 126.9 | 1.12 | 17 | 239 | Ausencia | 0.09 | 0.03 | 0.2 | 23 | 0.005 | 0.84 | 48.8 | 23.4146 | 218 | 4 | 114 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k