## FEBRERO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-025 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-02-07 | 8:25 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | 7 | 198 | 136.7 | 328 | 8.5 | 305 | 99 | 0.5 | 0.09 | 0.7 | 33 | 0.021 | 2.7 | 57.6 | 16.0976 | 210 | 511 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-026 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-07 | 8:32 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.45 | 7 | 197 | 135.1 | 5.07 | 9.6 | 301 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 31 | 0.011 | 2.2 | 57.6 | 14.6341 | 204 | 10 | 124 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-027 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-02-14 | 8:25 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 7 | 200 | 137.1 | 88.4 | 9.5 | 310 | 114 | 0.4 | 0.08 | 0.9 | 35 | 0.019 | 2.3 | 55.2 | 18.5366 | 214 | 199 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-028 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-14 | 8:30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 1.19 | 7 | 195 | 132.6 | 1.86 | 13.2 | 302 | Ausencia | 0.1 | 0.04 | 0.5 | 31 | 0.008 | 1.5 | 57.6 | 15.6098 | 208 | 5 | 118 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-029 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-02-19 | 8:35 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 7 | 205 | 135.9 | 192 | 7.7 | 310 | 201 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 37 | 0.021 | 1.7 | 60 | 15.122 | 212 | 393 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-030 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-19 | 8:40 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1.67 | 7 | 201 | 133.6 | 4.83 | 9.5 | 315 | Ausencia | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 33 | 0.011 | 1.1 | 56.8 | 16.0976 | 208 | 5 | 120 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-031 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-02-26 | 8:20 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 | 7 | 215 | 132.6 | 145 | 9.5 | 321 | 214 | 0.7 | 0.09 | 1.1 | 39 | 0.019 | 1.9 | 63.2 | 14.6341 | 218 | 402 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-032 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-26 | 8:30 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1.55 | 7 | 212 | 135.1 | 4.39 | 10.2 | 315 | Ausencia | 0.3 | 0.06 | 0.9 | 36 | 0.008 | 1.5 | 61.6 | 16.0976 | 220 | 11 | 110 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-033 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-20 | 10:00 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.29 | 7 | 224.9 | 141.3 | 4.7 | 14 | 315.8 | Ausencia | 0.1 | 0.08 | 0.4 | 33 | 0.008 | 1.7 | 61.6 | 11.7073 | 202 | 9 | 132 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-034 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-20 | 10:15 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.35 | 7 | 208.4 | 152.3 | 2.8 | 16.8 | 311.7 | Ausencia | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.007 | 1.7 | 62.4 | 14.6341 | 216 | 7 | 122 | 16.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-035 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-20 | 10:20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.28 | 7 | 225.2 | 141.9 | 5 | 15.4 | 307.5 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 34 | 0.009 | 1.7 | 58.4 | 16.5854 | 214 | 15 | 136 | 16.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-036 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-20 | 10:25 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.39 | 7 | 214.6 | 142.7 | 2.4 | 14.8 | 305.1 | Ausencia | 0.11 | 0.04 | 0.2 | 32 | 0.009 | 1.7 | 56.8 | 17.561 | 214 | 8 | 134 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-037 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-20 | 11:00 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.32 | 7 | 224.6 | 149.1 | 2.4 | 13.6 | 308.3 | Ausencia | 0.12 | 0.1 | 0.3 | 34 | 0.005 | 1.9 | 59.2 | 16.0976 | 214 | 8 | 132 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-038 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-28 | 7:30 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.37 | 7 | 218.6 | 153.5 | 1.9 | 12.9 | 308 | Ausencia | 0.08 | 0.07 | 0.2 | 34 | 0.011 | 1.8 | 58.4 | 14.6341 | 206 | 14 | 136 | 16.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-039 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-02-29 | 7:25 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.3 | 7 | 210.4 | 150.1 | 4.3 | 14.9 | 312.9 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.3 | 33 | 0.013 | 1.8 | 62.4 | 13.6585 | 212 | 11 | 130 | 16.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k