## JULIO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-129 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-07-01 | 8:20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 7 | 196.7 | 165.6 | 7.51 | 15 | 312 | 281 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 42 | 0.018 | 2.9 | 39.2 | 16.0976 | 164 | 55 | 126 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-130 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-01 | 8:15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.95 | 7 | 198.2 | 166.7 | 1.21 | 19 | 314 | Ausencia | 0.07 | 0 | 0.3 | 36 | 0.004 | 2.7 | 38.4 | 15.6098 | 160 | 0 | 122 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-131 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-07-10 | 8:30 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 7 | 215 | 181.1 | 8.83 | 12 | 342 | 193 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 48 | 0.035 | 4.8 | 42.4 | 17.561 | 178 | 24 | 132 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-132 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-10 | 8:35 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1.48 | 7 | 217 | 182.3 | 2.17 | 17 | 343 | Ausencia | 0.05 | 0.07 | 0.3 | 45 | 0.005 | 2.7 | 44 | 15.122 | 172 | 0 | 130 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-133 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-07-17 | 8:40 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 7 | 244 | 206 | 7.54 | 15 | 387 | 225 | 0.35 | 0.2 | 0.09 | 56 | 0.028 | 4.7 | 48 | 17.0732 | 190 | 132 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-134 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-17 | 8:35 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1.25 | 7 | 245 | 207 | 2.16 | 12 | 390 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.3 | 54 | 0.008 | 5.7 | 45.6 | 25.8537 | 220 | 14 | 118 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-135 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-07-23 | 8:25 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 7 | 226 | 190.5 | 4.35 | 12 | 359 | 65 | 0.21 | 0.11 | 0.3 | 49 | 0.05 | 2 | 44 | 19.5122 | 190 | 106 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-136 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-23 | 8:35 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2.18 | 7 | 228 | 192.9 | 1 | 14 | 363 | Ausencia | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 48 | 0.031 | 4.4 | 50.4 | 25.8537 | 232 | 23 | 128 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-137 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-07-30 | 8:40 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 7 | 219.8 | 160.2 | 5.46 | 9 | 302 | 112 | 0.18 | 0.07 | 0.5 | 36 | 0.033 | 1.9 | 44 | 19.5122 | 190 | 171 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-138 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-30 | 8:25 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2.05 | 7 | 189.8 | 159.9 | 1.7 | 15 | 310 | Ausencia | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 35 | 0.008 | 1.6 | 50.4 | 25.8537 | 232 | 18 | 124 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-139 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 9:40 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.4 | 7 | 213.2 | 171 | 3.3 | 12.3 | 333.3 | Ausencia | 0.08 | 0.08 | 0.4 | 41 | 0.018 | 1.9 | 47.2 | 25.8537 | 224 | 6 | 136 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-140 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 9:45 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.5 | 7 | 206.7 | 196.1 | 4.8 | 12.1 | 330.2 | Ausencia | 0.11 | 0.05 | 0.4 | 40 | 0.016 | 1.9 | 44 | 33.6585 | 248 | 7 | 124 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-141 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 10:00 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.8 | 7 | 211.5 | 181.1 | 4.9 | 16.2 | 334.2 | Ausencia | 0.11 | 0.06 | 0.3 | 39 | 0.014 | 1.9 | 46.4 | 28.2927 | 232 | 15 | 120 | 17.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-142 | Calle 10 de agosto | Junín | 0°55´34,4"S | 80°12´17,5"W |  | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 10:10 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.8 | 7 | 212.9 | 182 | 3 | 17 | 319.2 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 35 | 0.02 | 1.9 | 45.6 | 30.7317 | 240 | 9 | 124 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-143 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 11:10 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.2 | 7 | 202.9 | 174.4 | 3.8 | 13.1 | 347 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.4 | 42 | 0.02 | 1.9 | 45.6 | 30.7317 | 240 | 12 | 140 | 17.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-144 | Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 11:19 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.2 | 7 | 203.8 | 175.4 | 2.9 | 10.2 | 351 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.2 | 40 | 0.05 | 1.5 | 48.8 | 27.8049 | 236 | 15 | 128 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-145 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 11:26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.2 | 7 | 205.8 | 183 | 5 | 14.9 | 322.8 | Ausencia | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 44 | 0.015 | 1.8 | 49.6 | 23.4146 | 220 | 9 | 134 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-146 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 11:36 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 7 | 201.9 | 177.2 | 4 | 12.5 | 333.4 | Ausencia | 0.09 | 0.07 | 0.5 | 35 | 0.02 | 1.8 | 52 | 28.7805 | 248 | 6 | 120 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-147 | Tanque La Atravesada (ingreso) | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 12:15 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.3 | 7 | 209.3 | 199.5 | 3.6 | 15.4 | 347.9 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 38 | 0.02 | 1.7 | 48.8 | 30.7317 | 248 | 13 | 136 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-148 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 12:15 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 7 | 217 | 177.6 | 4.6 | 16.9 | 345.3 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 40 | 0.015 | 1.9 | 48 | 26.3415 | 228 | 15 | 132 | 16.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-149 | Km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 12:30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.4 | 7 | 207.8 | 192.4 | 3.9 | 13.3 | 346.1 | Ausencia | 0.12 | 0.06 | 0.5 | 36 | 0.013 | 1.9 | 48 | 26.3415 | 228 | 11 | 134 | 17.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-150 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 13:05 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.4 | 7 | 218.7 | 174.4 | 4.4 | 15.2 | 340.8 | Ausencia | 0.11 | 0.08 | 0.3 | 39 | 0.011 | 1.7 | 49.6 | 27.8049 | 238 | 12 | 134 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-151 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 13:31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.3 | 7 | 206.1 | 196.8 | 4 | 13 | 349.1 | Ausencia | 0.13 | 0.07 | 0.5 | 41 | 0.017 | 1.8 | 44 | 31.7073 | 240 | 15 | 136 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2024-152 | Av. Pacífico Vélez | San Vicente | 0°35´23,7"S | 80°24´24.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 13:50 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.28 | 7 | 203.9 | 180.1 | 3.9 | 14.3 | 317.2 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.3 | 37 | 0.017 | 1.9 | 46.4 | 28.7805 | 234 | 14 | 120 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
25 | EMMAPEP-MCN-2024-153 | Unidad Educativa San Vicente | San Vicente | 0°35´05,9"S | 80°24´24.6"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 14:00 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.25 | 7 | 204.8 | 171.1 | 3.1 | 13.5 | 331.9 | Ausencia | 0.13 | 0.05 | 0.1 | 45 | 0.016 | 1.8 | 47.2 | 30.2439 | 242 | 15 | 138 | 16.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
26 | EMMAPEP-MCN-2024-154 | Nueva Esperanza | San Vicente | 0°36´17,1"S | 80°24´24.9"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-07-31 | 14:14 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.26 | 7 | 201.6 | 174.8 | 3.4 | 16.6 | 339.5 | Ausencia | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 45 | 0.013 | 1.9 | 47.2 | 27.3171 | 230 | 8 | 134 | 17.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k