## JUNIO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-107 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-06-04 | 8:20 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 7 | 152 | 130 | 38.6 | 15 | 320 | Ausencia | 0.83 | 0.47 | 1.6 | 42 | 0.019 | 2.9 | 56.8 | 16.5854 | 210 | 263 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-108 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-04 | 8:15 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1.29 | 7 | 156 | 135 | 2.25 | 21 | 307 | Ausencia | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 35 | 0.007 | 1.4 | 62.4 | 11.2195 | 202 | 0 | 124 | 19 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-109 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-06-10 | 8:30 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 7 | 153 | 128.3 | 18.1 | 14 | 243 | 162 | 0.49 | 0.24 | 1.6 | 32 | 0.017 | 2.4 | 72.8 | 3.9024 | 198 | 185 | 130 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-110 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-10 | 8:35 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1.3 | 7 | 156.2 | 126.8 | 4.04 | 16 | 248 | Ausencia | 0.11 | 0.06 | 0.9 | 24 | 0.005 | 1.4 | 44 | 17.0732 | 180 | 16 | 124 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-111 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-06-18 | 8:40 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 7 | 187.8 | 157.8 | 11.9 | 12 | 298 | 133 | 0.31 | 0.15 | 1 | 44 | 0.02 | 1.6 | 38.4 | 19.0244 | 174 | 111 | 124 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-112 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-18 | 8:35 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1.77 | 7 | 489.1 | 159.5 | 1.59 | 17 | 301 | Ausencia | 0.02 | 0.04 | 0.7 | 41 | 0.003 | 1.8 | 31.2 | 21.4634 | 166 | 0 | 128 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-113 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 8:25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 7 | 203 | 169.7 | 6.61 | 12 | 322 | 269 | 0.35 | 0.43 | 1.5 | 55 | 0.052 | 1.6 | 36.8 | 15.6098 | 156 | 102 | 132 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-114 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 8:35 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.33 | 7 | 205 | 172.9 | 2.24 | 18 | 326 | Ausencia | 0.2 | 0.23 | 1.3 | 53 | 0.022 | 1.7 | 39.2 | 21.9512 | 188 | 9 | 124 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-115 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 7:45 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.35 | 7 | 201.1 | 183.2 | 3.1 | 14.8 | 351.8 | Ausencia | 0.12 | 0.11 | 0.8 | 59 | 0.012 | 2 | 39.2 | 22.9268 | 192 | 12 | 128 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-116 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 7:30 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.32 | 7 | 206.1 | 192.5 | 4.7 | 13.5 | 333.2 | Ausencia | 0.15 | 0.12 | 1.1 | 59 | 0.013 | 2.2 | 41.6 | 24.3902 | 204 | 14 | 140 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-117 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 8:40 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.32 | 7 | 217.5 | 181.9 | 3.4 | 12.3 | 345.2 | Ausencia | 0.12 | 0.13 | 1.1 | 56 | 0.011 | 2.2 | 40.8 | 23.4146 | 198 | 6 | 128 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-118 | Km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 8:56 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.34 | 7 | 214.6 | 187.4 | 3.5 | 16 | 352.1 | Ausencia | 0.13 | 0.1 | 1 | 56 | 0.012 | 2 | 44 | 20.9756 | 196 | 8 | 136 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-119 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 9:20 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.34 | 7 | 216.7 | 181.1 | 3.3 | 16.7 | 352.7 | Ausencia | 0.13 | 0.16 | 1 | 55 | 0.015 | 2 | 42.4 | 20.9756 | 192 | 8 | 140 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-120 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 9:30 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.32 | 7 | 216.4 | 198.7 | 3.8 | 13.6 | 354.4 | Ausencia | 0.12 | 0.18 | 1.1 | 59 | 0.014 | 2 | 42.4 | 22.439 | 198 | 6 | 132 | 15.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-121 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 9:45 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.37 | 7 | 212.6 | 198.5 | 3.4 | 12.1 | 330.9 | Ausencia | 0.15 | 0.12 | 1.1 | 55 | 0.019 | 2.1 | 41.6 | 25.3659 | 208 | 12 | 122 | 16.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-122 | Gasolina El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 9:55 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.33 | 7 | 211.5 | 183.6 | 3.1 | 12.5 | 346.6 | Ausencia | 0.11 | 0.13 | 0.8 | 60 | 0.012 | 2.1 | 40 | 22.9268 | 194 | 16 | 134 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-123 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 10:10 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.28 | 7 | 205.7 | 186.2 | 4.4 | 15.5 | 359.8 | Ausencia | 0.15 | 0.1 | 1 | 57 | 0.017 | 2 | 39.2 | 26.3415 | 206 | 12 | 134 | 16.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-124 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 10:25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.35 | 7 | 203 | 190.9 | 3.8 | 15.2 | 341.9 | Ausencia | 0.13 | 0.11 | 0.9 | 58 | 0.017 | 2.2 | 38.4 | 26.3415 | 204 | 14 | 136 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-125 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 10:40 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.33 | 7 | 212.2 | 182.5 | 4.1 | 17 | 334.6 | Ausencia | 0.15 | 0.16 | 1.1 | 60 | 0.012 | 2.1 | 40 | 22.9268 | 194 | 6 | 126 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-126 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 10:50 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.3 | 7 | 217.1 | 190.5 | 3.9 | 16.8 | 342.3 | Ausencia | 0.11 | 0.11 | 0.8 | 55 | 0.02 | 2.1 | 40 | 21.9512 | 190 | 13 | 136 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-127 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 11:05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.4 | 7 | 207.8 | 199.3 | 4.1 | 15.1 | 360.1 | Ausencia | 0.11 | 0.19 | 0.9 | 59 | 0.02 | 1.9 | 42.4 | 21.9512 | 196 | 7 | 130 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-128 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-06-25 | 11:15 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.3 | 7 | 207 | 183.8 | 4.9 | 15 | 354.1 | Ausencia | 0.11 | 0.12 | 0.9 | 59 | 0.012 | 1.9 | 41.6 | 22.9268 | 198 | 8 | 136 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k