## MAYO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-085 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-05-06 | 8:35 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 7 | 307 | 257 | 40.8 | 15 | 481 | 357 | 1.29 | 0.77 | 3.1 | 69 | 0.052 | 3.7 | 67.8 | 13.7805 | 226 | 290 | 122 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-086 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-06 | 8:42 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1.63 | 7 | 297 | 253 | 4.03 | 19 | 472 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.6 | 72 | 0.006 | 3.5 | 62.4 | 23.9024 | 254 | 14 | 114 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-087 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-05-14 | 8:40 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | 7 | 310 | 249 | 39.9 | 12 | 470 | 258 | 0.77 | 0.4 | 2.3 | 72 | 0.037 | 3.3 | 64.8 | 23.9024 | 260 | 310 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-088 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-14 | 8:46 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.66 | 7 | 302 | 241 | 2.67 | 19 | 469 | Ausencia | 0.2 | 0.13 | 1 | 66 | 0.006 | 1.6 | 59.2 | 26.8293 | 258 | 4 | 120 | 19 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-089 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-05-20 | 8:36 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 7 | 254 | 215 | 22.3 | 15 | 403 | 214 | 0.68 | 0.38 | 2 | 66 | 0.032 | 4.2 | 54.4 | 24.878 | 238 | 253 | 126 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-090 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-20 | 8:22 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1.04 | 7 | 259 | 219 | 0.8 | 19 | 412 | Ausencia | 0.08 | 0.07 | 0.8 | 61 | 0.006 | 2.8 | 60 | 20.9756 | 236 | 0 | 120 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-091 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-05-28 | 8:23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 7 | 243 | 205 | 21.5 | 10 | 384 |  | 0.61 | 0.3 | 2.2 | 59 | 0.028 | 3.4 | 56 | 19.5122 | 220 | 185 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-092 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-28 | 8:33 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1.55 | 7 | 247 | 208 | 2.82 | 18 | 390 | Ausencia | 0.09 | 0.09 | 1.5 | 58 | 0.01 | 3.6 | 57.6 | 20 | 226 | 7 | 116 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-093 | Barrio Santo Domingo | Junín | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-27 | 7:30 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.35 | 7 | 251.6 | 212.3 | 3.2 | 13.3 | 409.6 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 56 | 0.008 | 3.7 | 58.4 | 20.9756 | 232 | 11 | 128 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-094 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-27 | 7:50 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.34 | 7 | 267.4 | 211.7 | 4.3 | 16.6 | 407.7 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 56 | 0.011 | 3.8 | 60.8 | 16.5854 | 220 | 6 | 128 | 17.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-095 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 9:12 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.35 | 7 | 261.3 | 193.3 | 3 | 14.8 | 404.9 | Ausencia | 0.12 | 0 | 0.1 | 57 | 0.01 | 3.7 | 60 | 16.5854 | 218 | 7 | 136 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-096 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 9:20 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.36 | 7 | 267.9 | 197.7 | 3 | 12.9 | 397.3 | Ausencia | 0.12 | 0.06 | 0.3 | 58 | 0.015 | 3.6 | 60 | 20 | 232 | 15 | 134 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-097 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 9:25 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.3 | 7 | 268.7 | 209.8 | 3.4 | 14.4 | 402 | Ausencia | 0.12 | 0.03 | 0.4 | 56 | 0.013 | 3.5 | 56.8 | 21.9512 | 232 | 9 | 134 | 16.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-098 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 9:42 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.37 | 7 | 250.1 | 203.3 | 4.3 | 12.3 | 398.8 | Ausencia | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 56 | 0.005 | 3.6 | 60.8 | 19.5122 | 232 | 13 | 138 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-099 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 10:00 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.39 | 7 | 250.1 | 202 | 3 | 15.8 | 395.6 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 59 | 0.013 | 3.4 | 62.4 | 17.0732 | 226 | 16 | 134 | 17.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-100 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 10:45 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.32 | 7 | 263.2 | 200.7 | 4.7 | 13.9 | 407.5 | Ausencia | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 59 | 0.006 | 3.6 | 60 | 19.0244 | 228 | 13 | 126 | 16.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-101 | Gasolina El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 10:50 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.38 | 7 | 274 | 203.1 | 4.6 | 15.6 | 407.5 | Ausencia | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 60 | 0.012 | 3.5 | 60.8 | 17.0732 | 222 | 12 | 124 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-102 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 10:55 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.37 | 7 | 254.3 | 205.4 | 4.5 | 15.8 | 407 | Ausencia | 0.09 | 0.03 | 0.4 | 59 | 0.006 | 3.4 | 60.8 | 20.9756 | 238 | 16 | 134 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-103 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 11:10 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.29 | 7 | 254.1 | 209.5 | 5 | 12.7 | 395.1 | Ausencia | 0.09 | 0.08 | 0.4 | 59 | 0.012 | 3.8 | 63.2 | 19.0244 | 236 | 15 | 140 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-104 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 11:15 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.29 | 7 | 274.2 | 212.2 | 4.8 | 15.5 | 396.3 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.4 | 58 | 0.015 | 3.7 | 60 | 21.9512 | 240 | 13 | 140 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-105 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 11:25 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.39 | 7 | 265.2 | 196.4 | 4.5 | 13 | 400.8 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.1 | 55 | 0.007 | 3.8 | 59.2 | 19.0244 | 226 | 15 | 120 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-106 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-05-29 | 11:50 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.36 | 7 | 269.5 | 195.5 | 4.6 | 13.9 | 395.9 | Ausencia | 0.12 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0.014 | 3.5 | 60.8 | 19.5122 | 232 | 14 | 126 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k