## NOVIEMBRE 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-229 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-11-06 | 8:30 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 7 | 185.2 | 125.9 | 2.2 | 12 | 286 | 11 | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 28 | 0.009 | 2.9 | 29.6 | 11.2195 | 120 | 11 | 110 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-230 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-06 | 8:35 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1.9 | 7 | 184.3 | 126.6 | 0.91 | 19 | 276 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 27 | 0.006 | 2.4 | 28 | 11.7073 | 118 | 5 | 114 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-231 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-11-13 | 8:30 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 7 | 138.3 | 108.8 | 1.55 | 13 | 231 | 22 | 0.08 | 0.09 | 0.7 | 24 | 0.016 | 5.4 | 28 | 12.1951 | 120 | 36 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-232 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-13 | 8:35 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1.78 | 7 | 138.8 | 109.4 | 1.25 | 19 | 232 | Ausencia | 0.05 | 0.08 | 0.6 | 22 | 0.006 | 4.6 | 28 | 13.1707 | 124 | 0 | 116 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-233 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-11-19 | 8:30 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 7 | 141.2 | 110.5 | 1.65 | 15 | 236 | 65 | 0.03 | 0.07 | 0.5 | 26 | 0.012 | 3.6 | 30.4 | 12.1951 | 126 | 12 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-234 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-19 | 8:35 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.68 | 7 | 143.5 | 112.3 | 0.96 | 17 | 231 | Ausencia | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 24 | 0.006 | 2.9 | 31.2 | 10.7317 | 122 | 0 | 118 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-235 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 8:50 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.85 | 7 | 165.5 | 123.5 | 0 | 16.2 | 229.4 | Ausencia | 0.05 | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.017 | 2.8 | 30.4 | 8.2927 | 110 | 10 | 128 | 16.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-236 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 8:55 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.9 | 7 | 173.1 | 118.9 | 1.4 | 14.9 | 237.1 | Ausencia | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.012 | 2.8 | 32 | 11.2195 | 126 | 8 | 122 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-237 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 9:10 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.1 | 7 | 164 | 113.2 | 0.9 | 16.4 | 228.8 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 30 | 0.011 | 2.8 | 34.4 | 7.8049 | 118 | 7 | 130 | 17.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-238 | Calle 10 de agosto | Junín | 0°55´34,4"S | 80°12´17,5"W |  | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 9:13 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 7 | 164.5 | 128.1 | 0.1 | 16.9 | 244.6 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 32 | 0.015 | 3.1 | 29.6 | 13.1707 | 128 | 9 | 126 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-239 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 9:40 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.2 | 7 | 173.7 | 118.3 | 1.4 | 16.7 | 243.5 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 29 | 0.018 | 3.1 | 28 | 14.6341 | 130 | 6 | 120 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-240 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 9:45 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.1 | 7 | 168 | 125.5 | 0.9 | 13.7 | 236.5 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 31 | 0.017 | 3 | 31.2 | 11.2195 | 124 | 8 | 124 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-241 | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 9:50 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.9 | 7 | 159 | 127.8 | 0.9 | 10.5 | 223.9 | Ausencia | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 33 | 0.011 | 2.5 | 34.4 | 9.7561 | 126 | 10 | 130 | 13.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-242 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 10:05 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.1 | 7 | 175.2 | 121.4 | 1.8 | 14.2 | 237.4 | Ausencia | 0.06 | 0.05 | 0.3 | 29 | 0.018 | 3 | 33.6 | 10.2439 | 126 | 7 | 130 | 15.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-243 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 10:15 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.9 | 7 | 172.5 | 120.8 | 1.7 | 14.4 | 230.6 | Ausencia | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 31 | 0.019 | 2.9 | 33.6 | 8.7805 | 120 | 6 | 128 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-244 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 10:45 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 7 | 169 | 125.2 | 1.8 | 16 | 230.8 | Ausencia | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 29 | 0.012 | 3 | 32 | 11.2195 | 126 | 9 | 126 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-245 | Km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 11:00 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.4 | 7 | 170.9 | 119.8 | 1.9 | 15.4 | 242.9 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 32 | 0.011 | 2.9 | 32.8 | 10.7317 | 126 | 9 | 126 | 16.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-246 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 11:15 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.3 | 7 | 170.7 | 126.1 | 0.8 | 15.2 | 232.6 | Ausencia | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 29 | 0.012 | 3 | 32 | 9.7561 | 120 | 9 | 122 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-247 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 11:20 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.3 | 7 | 170.1 | 112.6 | 1.5 | 15.9 | 240.8 | Ausencia | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 29 | 0.018 | 2.9 | 31.2 | 9.7561 | 118 | 9 | 120 | 16.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-248 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 11:30 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.3 | 7 | 170.2 | 127.8 | 1.1 | 15.9 | 242 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 32 | 0.014 | 3.1 | 30.4 | 13.1707 | 130 | 7 | 130 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-249 | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 11:45 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.3 | 7 | 175.3 | 128.7 | 1.1 | 15 | 232.5 | Ausencia | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 30 | 0.017 | 2.9 | 31.2 | 9.2683 | 116 | 6 | 130 | 17.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-250 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-11-21 | 12:00 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.3 | 7 | 175.1 | 117.5 | 1.7 | 13.2 | 234.3 | Ausencia | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 30 | 0.019 | 2.8 | 29.6 | 13.6585 | 130 | 10 | 122 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k